徐州市中医院

透析室中心、皮肤科病房中心供氧、吸引设备带技术要求

- 床位数量：透析中心58张、皮肤科38张

- 技术参数

一、中心供氧：

1.管程：开始端连接病房楼供氧主管道

2.材质：无氧紫铜管

3.规格：主管道：Φ25ⅹ2 mm、室内水平主管Φ16ⅹ1.5 mm、水平支管Φ8ⅹ1 mm

4.连接方式：主管与支管、支管与吊臂塔间用球头球帽连接、同径管道焊接

5.二级箱减压箱配置及要求：

（1）单减压器满足工作用氧量。

（2）双减压器、互为备用工作原理，

（3）具有相关资质企业生产的合格产品、品牌商标、合格证齐全。

二、负压吸引：

- 管程：开始端连接病房楼敷压主管道

- 2.材质：主管道不锈钢、室内水平管道不锈钢，支管无氧紫铜管

3.规格：主管道Φ60、室内水平主管Φ40、水平支管Φ10ⅹ1 mm

4.连接方式：主管与支管、支管与吊臂塔间用球头球帽连接、同径管道焊接

5.按照改造平面图床位布置区域自然分区设置维修阀门

三、呼叫系统的技术要求

呼叫系统由智能护理通讯主机（配置分机≥60门）一台，走廊大屏幕显示器一台，分机呼叫按钮等组成。

◆主机采用LED显示屏，显示更清晰、更明亮、更直观。

◆分机呼叫主机声光报警，数字显示。

◆在线任意设定分机与门灯的号码。

◆系统只有一条两芯线，所有分机并联在总线上。

◆主机和分机可任意呼叫、通话无需转换。

◆系统在任何状态下，任何分机呼叫均可呼入并显示。

◆系统多首和弦音乐，不同分机可任意设置不同音乐。

◆振铃音量可任意调节，音量16级可调，以适应不同场合要求，白天、夜晚音量自动转换

- 分机呼叫主机无人应答时，主机自动存储，轮番显示并声音提示。

◆显示屏分别可以显示呼叫分机号、存贮分机号和呼叫序号，在无呼叫存贮时显示时间。

◆分机出现故障主机自动检测到并切断该分机，防止影响系统正常工作。

◆系统出现故障，主机窗口根据故障不同数字显示，并伴有声音报警。

◆主机可实时检测总线的电流、电压。

◆可根据病员轻重任意设定高、中、低护理级别，主机并用红、绿、黄三色灯显示。

◆高级护理级别的病员优先呼入。

特殊要求：主机系统显示时间支持院内网获取时间信息功能。

技术参数：

◆环境温度：0～40℃            ◆相对湿度：≤80%

◆电源：AC220V  50HZ           ◆总线电压：25V

◆静态功耗：＜20W

四、设备带配置：

1.氧气、负压吸引终端采用快速插拔式插座，安装在装饰带（俗称设备带）上，插座型号品牌要求插座型号品牌要求为同南病房楼规格相同能相互替代使用。

2.品牌和材质要求：所有管道均采用紫铜管，所有阀门建议选用知名厂家品牌产品并出具相应的质量证明文件。

3.其他辅助功能，征求临床科室意见，满足临床需求。

说明：相应单为自行勘察施工现场，自行设计施工图纸及施工方案，施工工艺要求必须符合：

YY/T0187-94医用中心供氧系统通用技术条件及最新出台规范标准

YY/T0186-94医用负压吸引系统通用技术条件及最新出台规范标准

材料符合：《中华人民共和国医药行业标准》（YY/T0186 - 0187-94）

报价文件的组成及要求： 
（一）文件组成： 
1、企业营业执照副本复印件、《医疗器械经营许可证》（加盖红章）； 
2、产品的《医疗器械产品注册证》； 
3、所投产品的配置清单； 
4、所投产品的详细配置清单、技术资料、彩图； 
5、详细施工方案（根据图纸自做的施工方案）、售后服务承诺书
6、技术要求对照表； 
7、产品的合法代理商资格证明； 
8、响应单位的法定代表人授权委托书。 
9、售中、售后服务承诺（包括免费质保期承诺等）。 
10、土建配套费。 
11、报单价表

12、取费定额标准

13、根据前期勘察现场，了解临床需求，自制的图纸及施工方案自报预算总价清单（包括明细）；

（二）.供应商必须具备的基本条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.必须是医疗设备生产厂商或者是经生产厂商授权的经销商；

7. 具有医疗器械质量管理体系认证证书及压力管道设计、安装许可资质证书；